## Sheet1
发电机维修及更换配套燃油箱服务项目明细表
序号 |  | 编号 | 型号 | 维修内容 | 名称 | 单位 | 数量
1 | 4# | CV530H90007 | YC12VC2070-D31 | 更换电蓄电池 | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 2
2 | 12# | CV330H90059 | YC12VC2070-D31 | 更换电蓄电池 | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 4
3 | 13# | CV730H90018 | YC12VC2510-D31 | 更换电蓄电池 | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 4
4 | 产科发电机 | K7F10L30123 | YC6K600-D30 | 更换电蓄电池 | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 2
5 | 16#发电机 | CV330H90072 | YC12VC2070-D31 | 更换电蓄电池，加固接头 | 弹垫平垫 | 个 | 16
6 |  |  |  |  | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 1
7 | 3-2#发电机 | TD870H90018 | YC6TD1000-D31 | 1、更换蓄电池 2 件。 2、拆卸出水管涂抹密封垫处理漏水。 3、加装排气管固定支架。 4、发动机烟管漏烟，排气管接口处做密封处理。 | 拆卸上水管（工时） | 项 | 1
8 |  |  |  |  | 加装排气管支架（工时） | 项 | 1
9 |  |  |  |  | 硅酮免垫密封胶 | 只 | 2
10 |  |  |  |  | 排烟管隔热膜(自带背胶) | 项 | 1
11 |  |  |  |  | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 2
12 | 油箱及管路改造；散热器盖更换 |  |  | 4个发电机房油箱及管路改造，每个发电机房由一个油箱给多台发电机供油，分别是三处一拖二，一处一拖三，油管用热镀锌钢管加工；散热器盖更换 | 阻火防爆呼吸阀 | 件 | 4
13 |  |  |  |  | 半钢球阀 DN51/2(4分) | 件 | 9
14 |  |  |  |  | U型卡 | 个 | 120
15 |  |  |  |  | 膨胀螺丝（14） | 颗 | 360
16 |  |  |  |  | 支架 | 件 | 100
17 |  |  |  |  | 热镀锌管 DN51/2(4分) | 米 | 480
18 |  |  |  |  | 弯管接头 DN51/2(4分) | 个 | 88
19 |  |  |  |  | 直接接头 DN51/2(4分) | 个 | 66
20 |  |  |  |  | 防腐油漆 | 盒 | 20
21 |  |  |  |  | 水箱盖大 | 个 | 14
22 |  |  |  |  | 水箱盖小 | 个 | 3
23 |  |  |  |  | 发电机组定制专用油箱1000L(2mm) | 件 | 4
24 |  |  |  |  | 加工油管、安装固定油箱及油箱(工时) | 台 | 4
25 | 保障房1#变压器 | 81804035 | HT615ZLD | 1、更换手油泵。 2、对线孔进行孔补。 | 更换输油泵总成(工时) | 项 | 1
26 |  |  |  |  | 手油泵 | 件 | 1
27 |  |  |  |  | 孔补胶泥 | 项 | 1
28 |  |  |  |  | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 2
29 | 保障房2#变压器 | 81804033 | HT6126ZLD | 1、清洗燃油系统，排查发动机漏水进入燃油系统还是机房漏水进入燃油系统。 2、是否有衍生故障需进一步启动发动机后进行排查。 | 清洗燃油系统，排查漏水部位(工时) | 项 | 1
30 |  |  |  |  | 铅酸蓄电池12V (200A) | 个 | 2
31 | 8#变压器 | C6B00H90015 | YC6C1520-D31 | 1、发动机返水初步判断气缸垫冲垫，需抬气缸盖进一步排查。 2、上水管漏水与返水一并处理。 | 拆检气缸盖、缸套、活塞及后期更换气缸盖、缸套、活塞及相关配套附件(工时) | 项 | 1
32 |  |  |  |  | 洗件油 | 元 | 1
33 |  |  |  |  | 化油清洗剂 | 件 | 1
34 |  |  |  |  | 螺丝松动剂 | 瓶 | 1
35 |  |  |  |  | 粗砂布 | 件 | 4
36 |  |  |  |  | 细纱布 | 张 | 4
37 |  |  |  |  | 硅酮免垫密封胶 | 只 | 1
38 |  |  |  |  | 锯片 | 片 | 4
39 |  |  |  |  | 气缸盖置垫片 | 件 | 6
40 |  |  |  |  | 气缸盖垫片 | 件 | 6
41 |  |  |  |  | 进气管垫片 |  | 12
42 |  |  |  |  | 排气管出口垫片 |  | 12
43 |  |  |  |  | 排气管垫片组件 | 片 | 6
44 |  |  |  |  | 出水管垫片 | 片 | 6
45 | 3-1# | C6B00H90023 | YC6C1520-D31 | 1、发动机返水，排气管来油，初步判断发动机拉缸或冲气缸垫，需进一步拆卸检查，未确定具体故障前无法确定材料费用。 | 拆检气缸盖、缸套、活塞及后期更换气缸盖、缸套、活塞及相关配套附件(工时) | 项 | 1
46 |  |  |  |  | 加装排气管支架（工时） | 项 | 1
47 | 15#发电机 | CV330H90061 | YC12VC2070-D31 | 1、更换桩头 6 个，电瓶线 4 米，弹垫平垫 16 套，线鼻 6 个。 2、将蓄电池充电连线方式连接正确。 | 铜桩头 | 个 | 6
48 |  |  |  |  | 线鼻子(铜) | 个 | 6
49 |  |  |  |  | 弹垫平垫 | 个 | 16
50 |  |  |  |  | 电瓶线(国标铜 25平方) |  | 4