换车间双开自动门采购需求

一、参数要求

1、门框尺寸：高2.3米，宽1.89米，厚度5.6厘米。门体：表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选），钢板实厚0.8mm；填充物为蜂窝纸；门体内部四周为6063-T5专用铝合金龙骨；门边采用医用硅胶气密胶条进行密封；门体包边均采用304不锈钢;气密性能:GB/T7106-2008     6级；隔声性能:26db；抗风压性能:±3.0kpa；保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡*k)； 气密门使用寿命不低于50万次，气密门运行噪音低于60分贝。  防撞腰带：门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，两面腰带与门体均为同一平面。默认内置把手，纯平制作工艺，两面把手表面与门体均为同一平面，尽量让出充足走廊空间。轨道：采用欧式密封组合高强度铝合金轨道，特有的U型轨道，满足关闭时的密封要求 ；出厂前已经预先开好穿线孔和三边框的固定孔，方便安装和维护。控制部分：采用传动设备，永磁直驱电机，无减速箱工艺。矢量控制系统，运行流畅，开关门速度和缓冲速度平滑过渡，无明显顿挫感，低噪音。安全光线：具备一组射线，设有红外感应防夹（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、力矩超限停止保护装置，防止人员夹伤事故发。门禁配置：默认配套脚感应开关。(或刷卡密码门禁机、手感应开关、雷达感应开关)

2.气密正压：国标8级（+q1=0.13M3//(m.h),+q2=0.33M3//(m2/.h)），负压：国标8级（-q1=0.18M3//(m.h),-q2=0.45M3//(m2/.h)）并出具国家权威机构检测报告

3.抗风压性能（GB/T 7106-2019）：P3'=2000Pa,Pmax'=3000Pa。

4.保温传热系数 ：0.794W/㎡K， 隔声指数为Rw(C;Ctr)=30(-1;-2)dB。

5.具有抗微生物的抗菌性能：大肠杆菌抗菌率>99.99%,金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.82%。

6.甲醛释放量：甲醛释放量为0.12mg/l

7.门体在运行过程中，遇阻反弹力小于120N。

8.紧闭力>70N,手动推力<100N，整机消耗功率<150W。

9.漏电开关保护：电源回路有过载保护功能。

10开闭门速度：250-550MM/S（可调），门体开放时间：2-20S(可调)。开门响应时间：0.15s。

11.绝缘电阻：在湿度为0℃~40℃，相对湿度不大于85%的条件下，绝缘电阻为6*104MΩ。

12.控制器采用 PID 闭环控制技术和 FOC 空间矢量闭环控制方式。

13.控制系统安全可靠，保护措施齐全，断电时可手动开关门，控制装置在带电情况下能承受1250V 50HZ/60HZ电压，在1mim内无击穿或闪络现象。

14.自动门固定门扇为独立承重结构，可耐受水平推力大于590N。且门扇急停撞击力不大于45N。

15.制动装置应设置离合器：控制系统设定感知事故信号，应先制动停止然后断电，离合器断开后应能反向手推转动门扇，便于施救。

16.门机外罩颜色与门体同色，弹性铰链开启方式，轻松开启，方便检修。

17.可自动识别障碍物，遇到障碍物时可自动反弹，连续撞击障碍物3次机组将暂停运作，障碍物挪开后可自动恢复正常。

18.进出口门：门外能连接智能门禁卡控制；并具有远程控制功能，可通过护士站控制开启。提供网络接口和采用OPC开放。

19.燃烧性能满足GB/T 5464-2010《燃烧材料不燃性试验方法》标准中A(A1)级要求

二、商务要求

1、交货地点：黔西南州人民医院院内指定地点。

2、服务要求：合同签订后7日内到货并安装。

3、验收标准及方式：所供货物必须是全新的，原装正品，完全符合国家规定的质量标准。产品包装上必须有完好的生产厂家、规格、型号等有效信息，否则我方可将其视为“三无”产品而拒绝接收。到货并安装后由双方参照规定的数量、质量、技术要求验收。

4、付款方式：完成安装验收后，收到供货商出具的合法有效完整的完税发票及凭证资料后，按付款流程审批后付款。